收稿日期：2018-08-11

作者简介：黄薛，男，汉族，1973年生，高级工程师，注册岩土工程师，一级建造师，建筑工程（岩土工程）专业，从事工程地质水文地质岩土工程相关技术研究，山东省济南市经十路13632号，1037719588@qq.com。

基于黄河冲洪积地层试桩试验优化桩基承载力设计的研究

黄薛1,2，曾纯品1，雷炳霄1,郭长恩1

（1、山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队，山东 济南 250014

2、山东省地矿工程勘察院，山东 济南 250014）

摘要：以山东东营某工程为例，基于黄河冲洪积地层试桩试验成果，，对试桩试验、试桩单桩极限承载力实测值与预估值相差较大（6.36%-20.19%）的原因进行分析。建立在相同桩顶标高（-5.7m）条件下单桩极限承载力实测平均值与桩底标高（可以换算成桩长）的关系曲线，对工程桩桩基承载力设计方法进行优化。根据桩基检测结果，优化后的工程桩在相同桩长、桩径条件下单桩极限承载力实测值与预估值承载力相比提高约10%，达到发掘地质条件的潜力、减少桩数、节省工程造价的目的。相关试验方法、优化桩基承载力设计的方法可为类似地质条件的工程设计及建立区域桩基承载力数据库提供借鉴。

关键词： 黄河冲洪积地层；钻孔灌注桩；试桩；桩基承载力；

Study on Design Method of Pile Foundation Bearing Capacity Based on Pile Test in the Yellow River Alluvial And Pluvial Formation/HUANG Xue1,2, Zeng Chunpin1,Lei Bingxiao1,Guo chang_en1(1. Shandong Provincial Bureau of Geology And Mineral Exploration And Development Eight Key Laboratory of Hydrogeology And Engineering Geology Brigade, 2. Shangdong Geo-engineering Exploration  Institute, Shandong Jinan 250014,China)

Abstract: Taking a project in Dongying as an example, and based on the test results of test piles in the Yellow River flood alluvial formation, the relation curve between the measured average value of the ultimate bearing capacity of single pile and the height of the pile bottom (which can be converted into pile length) under the condition of the same pile top elevation (-5.7m) is set up. Analysis is made of the test pile test and the big difference between the measured value and the predicted value of the ultimate bearing capacity of the single pile. The reasons and the optimal design method of pile foundation bearing capacity are introduced. According to the test results of the pile foundation, the measured value of the ultimate bearing capacity of the single pile under the same length and diameter of the pile is about 10% greater than the predicted bearing capacity, which can exploit the potential of the geological conditions, reduce the number of piles and save the cost of the project. Relevant test methods and methods of optimizing the pile bearing capacity design can provide reference for engineering design under similar geological conditions and the establishment of regional pile bearing capacity database.

Key words: flood alluvial strata in the Yellow River; test pile test; measured value of bearing capacity of pile foundation; optimization

## 0  引言

桩基静载试验是工程建设过程中对桩基承载力进行检测的最基本、最可靠的方法，能够准确、直观、有效确定桩基承载能力[1-3]。由于地质条件的复杂性和勘察方法、手段的局限性，单桩极限承载力预估值往往与实际情况相差较大，造成工程造价增加，工期延长；另外，在场地占地面积大、桩基数量多时，需要试桩数量相对就多，但考虑工程桩可能存在设计变更，桩长、桩径会有变化，变更后的工

程桩无法直接利用试桩结果， 无法有效确定工程桩承载力设计值。

本文以东营某工程为例，基于黄河冲

洪积地层试桩试验成果，建立在相同桩顶标高（-5.7m）条件下单桩极限承载力实测平均值与桩底标高（可以换算成桩长）的关系曲线，为优化工程桩设计提供了依据和方法[4-6]，可为类似地质条件的工程设计及建立区域桩基承载力数据库提供借鉴。

## 1  工程概况

某工程位于东营市东营区西城区，总规划用地面积为17.5公顷（17.5万m2），总规划建筑面积约为80.6万m2，结构形式为剪力墙结构,地下室采用框架结构。

主要包括1栋五星级酒店、3栋写字楼、13栋高层住宅楼及配套公建等；基础类型为桩筏基础,桩基工程采用钻孔灌注桩，非后注浆工艺，桩径全部为800mm，桩长不等。

## 2  工程地质概况

场地在地貌单元上属黄河冲积平原，地形较平坦，地面标高在3.74~5.53m之间。环境条件相对较简单，地下水位较浅，平均地表以下1.8m左右。

在勘察深度范围（70.0m）内，场地第四系地层自上至下由全新统（Q4）人工填土及冲洪积成因的粉土、粉质粘土、粉砂及上更新统（Q3）粉土、粉质粘土、砂类土组成，大致分为14大层。各岩土层地层结构、分布规律见图1，桩基设计参数见表1。根据液化判定结果，综合判定拟建场地液化等级为严重，进行桩基础设计时，⑵、⑶-1、⑶-2、⑷、⑷-2、⑸-1、⑸-2层等液化土层桩基参数受液化影响应进行折减。

图1 场地典型地质剖面图

表1                           各岩土层的地基设计参数

|  | 承载力特征值fak(kPa) | 压缩模量建议值Es1-2 (MPa) | 变形模量建议值E0(MPa) | 泥浆护壁钻(冲)孔桩 | 液化折减系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地层编号 地层名称 |  |  |  | qsik | qpk |  |
|  |  |  |  | (kPa) | (kPa) |  |
| ⑵ | 粉土 | 90 | 5 |  | 32 |  | 0 |
| ⑵-1 | 粉质粘土 | 80 | 4.5 |  | 30 |  |  |
| ⑶ | 粉质粘土 | 80 | 3.75 |  | 30 |  |  |
| ⑶-1 | 粉土 | 100 | 5 |  | 32 |  | 0 |
| ⑶-2 | 粉砂 | 80 |  | 5 | 30 |  | 1/3 |
| ⑶-3 | 淤泥质粉质粘土 | 70 | 2.9 |  | 22 |  |  |
| ⑷ | 粉土 | 100 | 5.5 |  | 42 |  | 1/3 |
| ⑷-1 | 粉质粘土 | 100 | 4.2 |  | 43 |  |  |
| ⑷-2 | 粉砂 | 100 |  | 8 | 40 |  | 1/3 |
| ⑸ | 粉质粘土 | 110 | 5.5 |  | 48 |  |  |
| ⑸-1 | 粉土 | 120 | 6 |  | 42 |  | 1 |
| ⑸-2 | 粉砂 | 120 |  | 10 | 42 |  | 1 |
| ⑹ | 粉质粘土 | 150 | 5.9 |  | 60 |  |  |
| ⑹-1 | 粉土 | 120 | 6.5 |  | 58 |  |  |
| ⑺ | 粉质粘土 | 140 | 5.1 |  | 53 |  |  |
| ⑺-1 | 粉土 | 160 | 6.5 |  | 58 |  |  |
| ⑻ | 粉质粘土 | 150 | 4.9 |  | 53 | 1000 |  |
| ⑻-1 | 粉土 | 160 | 6.5 |  | 58 | 1000 |  |
| ⑻-2 | 粉砂 | 160 |  | 14 | 64 | 1000 |  |
| ⑼ | 粉质粘土 | 150 | 5.2 |  | 53 | 1000 | 4.3 |
| ⑼-1 | 粉土 | 170 | 8 |  | 64 | 1000 |  |
| ⑼-2 | 粉砂 | 160 |  | 16 | 66 | 1000 |  |
| ⑽ | 粉质粘土 | 160 | 6.1 |  | 75 | 1100 |  |
| ⑽-1 | 粉土 | 180 | 9.8 |  | 68 | 1100 |  |
| ⑾ | 粉砂 | 180 |  | 16 | 70 | 1200 |  |
| ⑾-1 | 粉土 | 180 | 9.3 |  | 68 | 1100 | 3.7 |
| ⑾-2 | 粉质粘土 | 150 | 6 |  | 75 | 1200 |  |
| ⑿ | 粉质粘土 | 160 | 5.9 |  | 75 | 1200 |  |
| ⑿-1 | 粉土 | 190 | 9 |  | 68 | 1100 |  |
| ⒀ | 粉砂 | 200 |  | 18 | 70 | 1200 |  |
| ⒀-1 | 粉土 | 180 | 9.5 |  | 68 | 1100 |  |
| ⒀-2 | 粉质粘土 | 180 | 5.8 |  | 77 | 1200 |  |
| ⒁ | 粉质粘土 | 180 | 5.5 |  | 77 | 1200 |  |
| ⒁-1 | 粉土 | 180 | 9.5 |  | 75 | 1100 |  |
| ⒁-2 | 粉细砂 | 200 |  | 20 | 75 | 1200 |  |

## 3  桩基试验

## 3.1试桩技术指标

试桩采用钻孔灌注桩，桩身混凝土强度等级为C50，主筋材质为HRB400，保护层厚度为55mm，进行静载荷试验，布设单桩竖向抗压静载荷试验桩26根，技术指标见表2。试验桩根据建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2014）加载至桩侧与桩端的岩土阻力达到极限状态，加、卸载方式按4.3.3条确定，采用慢速维持荷载法，按4.3.5条进行每级荷载的加载和测读[7]。

表2                               钻孔灌注桩试桩技术指标

| 试桩编号 | 桩径/mm | 数量 | 有效桩长（m） | 桩顶绝对标高（m） |  | 静载试验预估加载值Q（KN） | 桩端持力层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | 800 | 4 | 44 | -6.7 |  | 6200 | （11） |  |
| SZ2 | 800 | 4 | 49 | -1.7 |  | 7000 | （11） |  |
| SZ3 | 800 | 4 | 29 | -5.7 |  | 3000 | （9） |  |
| 组1 | 800 | 3 | 56 | -5.7 |  | 9000 | （14） |  |
| 组2 | 800 | 2 | 56 | -5.7 |  | 9200 | （14） |  |
| 组3 | 800 | 2 | 44 | -5.7 |  | 6200 | （11） |  |
| 组4 | 800 | 2 | 30 | -5.7 |  | 3120 | （9） |  |
| 组5 | 800 | 3 | 30 | -5.7 |  | 3120 | （9） |  |
| 组6 | Ф800 | 2 | 36 | -5.7 |  | 3980 | （10） |  |

## 3.2试验成果分析

根据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）4.4.2条，对于缓变型Q-s曲线可根据沉降量确定,宜取S=40mm对应的荷载值；当桩长＞40m时，宜考虑桩身弹性压缩量；对直径≥800mm的桩，可取S=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值；对于试桩Q-S曲线未出现陡降段，且S-lgt曲线尾部未出现明显向下弯曲，取最大试验荷载值为其单桩竖向抗压极限承载力。本试桩试验SZ1、SZ2、组1、组2、组3符合缓变型Q-s曲线；SZ3、组5、组6符合后者。试桩组3-1缓变型Q-S曲线见图2 ，各级荷载S-lgt曲线见图3；试桩成果见表3。

图2  试桩组3-1 Q-S曲线

图3  试桩组3-1 S-lgt曲线

表3                          试桩成果

| 桩号 | 设计预估承载力(KN) | 实际最大加荷量(KN) | 实测单桩极限承载力(KN) | 桩顶累计位移(mm) | 单桩极限承载力实测值比预估值增加量/% | 实测单桩极限承载力平均值(KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ1-1 | 6200 | 8000 | 7321 | 44.08 | 18.08 | 7250 |
| SZ1-2 |  |  | 7290 | 46.77 | 17.58 |  |
| SZ1-3 |  |  | 7180 | 35.43 | 15.81 |  |
| SZ1-4 |  |  | 7210 | 48.45 | 16.29 |  |
| SZ2-1 | 7000 | 9000 | 8125 | 34.61 | 16.07 | 8018 |
| SZ2-2 |  |  | 7956 | 46.85 | 13.66 |  |
| SZ2-3 |  |  | 7984 | 37.85 | 14.06 |  |
| SZ2-4 |  |  | 8008 | 34.13 | 14.40 |  |
| SZ3-1 | 3000 | 3600 | 3600 | 31.02 | 20.00 | 3600 |
| SZ3-2 |  |  | 3600 | 32.91 | 20.00 |  |
| SZ3-3 |  |  | 3600 | 29.21 | 20.00 |  |
| SZ3-4 |  |  | 3600 | 27.03 | 20.00 |  |
| 组1-1 | 9000 | 12000 | 9572 | 68.97 | 6.36 | 9743 |
| 组1-2 |  |  | 9868 | 64.44 | 9.64 |  |
| 组1-3 |  |  | 9788 | 66.05 | 8.76 |  |
| 组2-1 | 9200 | 12000 | 10243 | 63.11 | 11.34 | 10035 |
| 组2-2 |  |  | 9827 | 65.21 | 6.82 |  |
| 组3-1 | 6200 | 8000 | 7298 | 58.05 | 17.71 | 7325 |
| 组3-2 |  |  | 7352 | 60.96 | 18.58 |  |
| 组4-1 | 3120 | 3750 | 3750 | 21.33 | 20.19 | 3750 |
| 组4-2 |  |  |  | 18.45 | 20.19 |  |
| 组5-1 | 3120 | 3750 | 3750 | 23.35 | 20.19 | 3750 |
| 组5-2 |  |  |  | 24.19 | 20.19 |  |
| 组5-3 |  |  |  | 23.44 | 20.19 |  |
| 组6-1 | 3980 | 4780 | 4780 | 25.60 | 20.10 | 4780 |
| 组6-2 |  |  |  | 23.14 | 20.10 |  |

从图2看，试桩实测值大于根据勘察报告提供的数据估算确定的单桩设计预估承载力值；从表3分析，在相同桩长、桩径条件下，试桩单桩极限承载力实测值与预估值对比增加了6.36%-20.19%,满足设计要求，但两者相差较大。

主要原因为场地各主要地层力学性质存在非均质性，以及在各主要地层中分布范围、厚度大小不等的透镜体，以及勘察手段和方法的局限性，无法准确提供地质条件和设计参数，造成单桩极限承载力预估值偏小[8-11]。

## 4  工程桩桩基承载力优化设计

由于场地占地面积较大，建筑物较多，工程桩数量大，且试桩单桩极限承载力预估值与实测值相差较大，需要发掘场地地质条件的潜力，在相同桩长、桩径条件下，提高工程桩承载力，达到减少桩数、节省工程造价的目的。为了优化工程桩设计，发掘地质条件的潜力，根据试桩试验成果建立在相同桩顶标高（-5.7m）条件下单桩极限承载力实测平均值与桩底标高（可以换算成桩长）的关系曲线，试桩SZ1、SZ2采用等桩长换算成桩顶标高-5.7m的条件。根据关系曲线确定的单桩极限承载力实测平均值与桩底标高（可以换算成桩长）的对应关系，优化工程桩承载力设计值；根据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）进行工程桩验收检测，检测结果符合设计。优化后的工程桩在相同桩长、桩径条件下承载力提高约10%，达到发掘地质条件的潜力、提高工程桩承载力、减少桩数、节省工程造价的目的[12-15]。单桩极限承载力值与桩底标高关系见图4，优化后的工程桩承载力见表4。

图4  单桩极限承载力值与桩底标高关系Q-H曲线

表4                                    工程桩承载力设计值取值

| 使用部位 | 桩径/mm | 有效桩长（m） | 桩顶绝对标高（m） |  | 单桩极限承载力设计值(kN) | 考虑液化单桩极限承载力(kN) | 单桩极限承载力实测值(kN) | 桩端持力层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~8、10~13号住宅楼 | 800 | 55 | -5.7 |  | 9400 | 8900 | 10113 | （14） |
| 2层地下室塔楼 | 800 | 44 | -6.7 |  | 6600 | 6200 | 6935 | （11） |
| 1层地下室塔楼 | 800 | 49 | -1.7 |  | 7500 | 7000 | 7825 | （11） |
| 2层地下室裙房 | 800 | 29 | -5.7 |  | 3300 | 3000 | 3612 | （9） |
| 1层地下室裙房 | 800 | 34 | -5.7 |  | 4300 | 4000 | 4825 | （10） |
| 9号住宅楼 | 800 | 35 | -5.7 |  | 4400 | 4000 | 4932 | （10） |

## 5  结语

本工程试桩成果虽然满足设计要求，但试桩单桩极限承载力实测值与预估值对比增加了6.36%-20.19%,两者相差较大。为了优化工程桩设计，发掘地质条件的潜力，根据试桩试验成果建立在相同桩顶标高（-5.7m）条件下单桩极限承载力实测平均值与桩底标高（可以换算成桩长）的关系曲线，优化工程桩设计，进行了工程桩验收检测，检测结果符合设计，达到提高工程桩承载力、减少桩数、节省工程造价的目的。相关试验方法、优化桩基承载力设计的方法可为类似地质条件的工程设计及建立区域桩基承载力数据库提供借鉴。

参考文献：

[1] 周广宗.桩基静载试验在省道248改建工程中的研究应用[D].山东济南：山东大学,2009.

[2] 吴群昌.西安地区钢筋混凝土钻孔灌注桩试桩试验研究[J].城市勘测,2014,(4):172-176.

[3] 柯洪,吴翔,王继华,等.天津厚地层超长钻孔灌注桩单桩承载特性研究[J].岩土力学,2011,32(9):2821-2826.

[4] 王申.桩基静载荷试验实例分析[J].价值工程,2015,34(31):111-113.

[5] 王美云,顾国荣,陈晖,等.某桩基工程优化设计实例[J].勘察科学技术,2004,(6):41-42,48.

[6] 孙宏伟.京津沪超高层超长钻孔灌注桩试验数据对比分析[J].建筑结构,2011,41(9):143-146.

[7]  JGJ106-2014，建筑基桩检测技术规范[S].

[8]  祝磊,孔思丽,曹小兵.某钻孔灌注桩基静载荷试验分析[J].贵州工业大学学报(自然科学版),2005,34(4):84-87.

[9]  姚泽良. 竖向荷载作用下单桩极限承载力计算方法的研究[D].陕西西安：西安理工大学,2003.

[10] 贺诗选,张娇,李强.根据试桩成果反分析灌注桩的设计参数[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2012,39(8):61-64.

[11] 王文鹏,张小东.曹妃甸某大型工程钻孔灌注桩试桩施工及检测结果分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2011,38(7):57-62.

[12]  孙宏伟.京津沪超高层超长钻孔灌注桩试验数据对比分析[J].建筑结构,2011,41(9):143-146.

[13]  樊清禄.桩基静载荷试验方案的对比[J].山西建筑,2017,43(36):76-78.

[14]  陈红玲,曹庆霞.桩基优化设计经济效益分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程) ,2014,41(7):70-72.

[15]  江小兵,吴红兵,张浩博.深层平板和单桩竖向抗压静载试验的对比分析[J].探矿工程（岩土钻掘工程）,2018,45(1):84-88.

# Comments

排版注意：地层编号统一按咱们杂志的标准方式写